
九府办字〔2019〕136号附件

市政府摘牌重大火灾隐患单位统计表

	序号
	隐患单

位名称
	所在县

（市、区）
	隐患内容
	消防安全

责任人
	单位

性质
	督办单位
	隐患整改销案时间
	市政府挂牌文件

	1
	宁红大市场
	修水县
	1．从事生产、储存、经营等活动的场所与居住场所设置在同一建筑内（大规模的三合一场所聚集）；

2．消防车道被堵塞、占用；

3．室外消火栓的设置不符合国家工程建设消防技术标准；

4．违反国家工程建设消防技术标准的规定在可燃材料和构件上直接敷设电气线路；

5．建筑之间的既有防火间距被占用。
	张岭生
	其他

场所
	修水县商管办
	2019.6.28
	《九江市人民政府办公厅关于对步红水都足浴店等14个重大火灾隐患单位进行挂牌督办的通知》九府厅字〔2018〕70号

	2
	共青城市碧水华庭一期住宅小区
	共青城
	该场所存在火灾隐患如下：
1．消防车道被车辆占用；
2．高层住宅建筑应急照明灯损坏、疏散指示标志损坏，损坏率大于标准规定要求设置数量的30％；
3．消防控制柜无电源；
4．消防控制室值班人员未按规定持证上岗；
5．高层住宅室内消火栓无水、缺少配件；
6．消防水箱无水；
7．两个消防水泵无法启动；
8．高层住宅无灭火器。
	
	高层住宅小区
	共青城住房和城乡建设局
	2019.11.21
	九江市人民政府办公室关于对江西晨阳纸业有限公司等14个重大火灾隐患单位进行挂牌督办的通知

	3
	修水县金豪足浴店
	修水县
	公共娱乐场所安全出口数量不足
	王炳军
	公共娱乐场所
	修水县文广新旅局
	2019.9.20
	九江市人民政府办公室关于对江西晨阳纸业有限公司等14个重大火灾隐患单位进行挂牌督办的通知

	4
	修水县渣津镇金尔嘉超市津龙东分店
	修水县
	1．已设置室内消火栓系统，但未保持完好有效；

2．已设置自动喷水灭火系统，但不能正常使用；

3．火灾自动报警系统不能正常运行；

4．消防控制室操作人员未持证上岗。
	易拥军
	商场
	修水县商管办
	2019.7.15
	《九江市人民政府办公室关于对九江市博物馆等15个重大火灾隐患单位进行挂牌督办的通知》九府办字〔2019〕73号

	5
	都昌县都蔡大酒店
	都昌县
	1．消防联动控制设备运行不正常；

2．火灾自动报警系统严重故障，不能正常运行；

3．室内消火栓系统未按标准设置消防水池及室内消火栓泵；

4．自动喷水泵故障，导致自动喷水灭火系统不能正常运行；

5．消防控制室操作人员未按规定持证上岗
	谢桂珍
	公众聚集场所
	都昌县商管办
	2019.8.2
	《九江市人民政府办公室关于对九江市博物馆等15个重大火灾隐患单位进行挂牌督办的通知》九府办字〔2019〕73号

	6
	都昌县嘉年华游乐中心
	都昌县
	安全出口数量不足，二楼只有一部疏散楼梯
	杨旌
	人员密集场所
	都昌县文广新旅局
	2019.9.17
	九江市人民政府办公室关于对江西晨阳纸业有限公司等14个重大火灾隐患单位进行挂牌督办的通知

	7
	修水县佰鑫龙贵家具厂
	修水县
	1．未按规定设置消防车道；2.丙类厂房内有火灾或爆炸危险的部位未采取防火分隔等防火防爆技术措施；3.室内消火栓系统不能正常使用；4.未按规定设置自动喷水灭火系统；5.未按规定设置火灾自动报警系统；6.原有的防火分区被改变并导致实际防火分区的建筑面积大于规定值的50%。
	周美贵
	其他场所
	修水县工业园管委会
	2019.10.28
	《九江市人民政府办公厅关于对金莎湾娱乐中心等14个重大火灾隐患单位进行挂牌督办的通知》九府厅字〔2018〕187号

	8
	庐山月照宾馆
	庐山风景区
	1．疏散指示标志未保持完好有效；

2．火灾自动报警系统未保持完好有效；

3．室内消火栓系统未保持完好有效；

4．自动喷水灭火系统未保持完好有效。
	黄珑
	酒店
	庐山风景区文广新旅局
	2019.8.1
	《九江市人民政府办公室关于对九江市博物馆等15个重大火灾隐患单位进行挂牌督办的通知》九府办字〔2019〕73号

	9
	德安县一家音乐会所  
	德安县
	1．人员密集场所安全出口被封堵；

2．人员密集场所应急照明、疏散指示标志损坏率大于标准规定要求设置数量30%；

3．人员密集场所防排烟不能正常使用或运行。
	张国兰
	KTV
	德安县

文广新旅局
	2019.8.19
	《九江市人民政府办公室关于对九江市博物馆等15个重大火灾隐患单位进行挂牌督办的通知》九府办字〔2019〕73号

	10
	德安县诚景坊足浴店
	德安县
	公共娱乐场所的安全出口数量不足
	曾正娇
	公众聚集场所
	德安县

文广新旅局
	2019.9.29
	九江市人民政府办公室关于对江西晨阳纸业有限公司等14个重大火灾隐患单位进行挂牌督办的通知

	11
	庐山市海德超市
	庐山市
	商店安全出口数量不足
	颜华峰
	商场
	庐山市

商务局
	2019.8.16
	《九江市人民政府办公室关于对九江市博物馆等15个重大火灾隐患单位进行挂牌督办的通知》九府办字〔2019〕73号

	12
	庐山市金贝贝幼儿园
	庐山市
	1．人员密集场所外窗被封堵；2.自动报警系统不能正常运行；3.自动喷水灭火系统已设置但不能正常使用；4.消火栓已设置但不能正常使用。
	周颖
	幼儿园
	庐山市

教体局
	2019.10.25
	九江市人民政府办公室关于对江西晨阳纸业有限公司等14个重大火灾隐患单位进行挂牌督办的通知

	13
	濂溪区华翔服饰工作室
	濂溪区
	1．未设置独立的疏散楼梯；

2．未设置应急照明灯和疏散指示标志；

3．疏散走道设置栅栏。
	张新华
	人员密集场所
	濂溪区十里街道
	2019.7.19
	《九江市人民政府办公室关于对九江市博物馆等15个重大火灾隐患单位进行挂牌督办的通知》九府办字〔2019〕73号

	14
	金大军液化气充装点 
	濂溪区
	在居住建筑底层违规设置液化石油气充装点
	金大军
	易燃易爆危险品储存场所
	濂溪区市场监督管理局
	2019.9.21
	九江市人民政府办公室关于对江西晨阳纸业有限公司等14个重大火灾隐患单位进行挂牌督办的通知

	15
	瑞昌市永合利网吧
	瑞昌市
	公共娱乐场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统
	郭昌黎
	公共娱乐场所
	瑞昌市文广新旅局
	2019.7.10
	《九江市人民政府办公室关于对九江市博物馆等15个重大火灾隐患单位进行挂牌督办的通知》九府办字〔2019〕73号

	16
	瑞昌市煌朝盛世网城
	瑞昌市
	公共娱乐场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统
	程娴
	公共娱乐场所
	瑞昌市文广新旅局
	2019.9.12
	九江市人民政府办公室关于对江西晨阳纸业有限公司等14个重大火灾隐患单位进行挂牌督办的通知

	17
	武宁县鲁溪镇三五酒店
	武宁县
	安全出口数量不足不具备消防安全疏散
	刘明军
	宾馆
	武宁县文广新旅局
	2019.7.19
	《九江市人民政府办公室关于对九江市博物馆等15个重大火灾隐患单位进行挂牌督办的通知》九府办字〔2019〕73号

	18
	共青城市饭追寻酒店 
	共青城
	该场所所在建筑为独立建筑，共三层，建筑面积400平方米。

1．未经消防安全检查擅自投入使用、营业；

2．二、三层安全出口数量不足。
	徐华海
	饭店加公共聚集场所
	共青城食药监局
	2019.7.22
	《九江市人民政府办公室关于对九江市博物馆等15个重大火灾隐患单位进行挂牌督办的通知》九府办字〔2019〕73号

	19
	彭泽县晨安商务宾馆
	彭泽县
	该场所二层平台使用彩钢泡沫夹芯板搭建居住建筑，面积约30平方米，且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于GB8624规定的A级。
	杨洪
	宾馆
	彭泽县文广新旅局
	2019.7.19
	《九江市人民政府办公室关于对九江市博物馆等15个重大火灾隐患单位进行挂牌督办的通知》九府办字〔2019〕73号

	20
	彭泽神雨足道
	彭泽县
	该场所三层封闭安全出口，安全出口数量不足。
	熊绍琴
	公共娱乐场所
	彭泽县商务局
	2019.9.17
	九江市人民政府办公室关于对江西晨阳纸业有限公司等14个重大火灾隐患单位进行挂牌督办的通知

	21
	浔阳区尚乐汇休闲中心
	浔阳区
	1．内走道疏散距离超20米，已设置防排烟设施，但不能正常使用；

2．自动报警系统不能正常运行；

3．消防控制主机不能正常启动水泵；4、消防控制室值班人员未持证上岗。
	翟文祥
	公共娱乐场所
	浔阳区文广新旅局
	2019.8.13
	《九江市人民政府办公室关于对九江市博物馆等15个重大火灾隐患单位进行挂牌督办的通知》九府办字〔2019〕73号

	22
	九江市俏夕缘养老产业管理有限公司老年社区服务中心
	浔阳区
	1．消火栓无法正常使用；

2．消防控制室值班操作人员未持证上岗；

3．火灾自动报警系统无法使用；

4．自动喷水系统无法正常使用。
	王福军
	人员密集场所
	浔阳区民政局
	2019.9.16
	九江市人民政府办公室关于对江西晨阳纸业有限公司等14个重大火灾隐患单位进行挂牌督办的通知

	23
	新建瑞鑫物业管理有限公司湖口分公司
	湖口县
	1．高层建筑的消防车道被占用，影响火灾扑救；2.地下车库道疏散指示标志未保持完好有效；3.火灾自动报警系统不能正常运行；4.室内消火栓系统不能正常使用；5.自动喷水灭火系统不能正常使用和运行；6.防排烟系统不能正常使用和运行。
	叶进
	其他场所
	湖口县住建局
	2019.9.20
	《九江市人民政府办公室关于对九江市博物馆等15个重大火灾隐患单位进行挂牌督办的通知》九府办字〔2019〕73号

	24
	湖口县金砂湾莎莎足浴中心
	湖口县
	安全出口数量不足。
	管梦琳
	公共聚集场所
	湖口县文广新旅局
	2019.9.12
	九江市人民政府办公室关于对江西晨阳纸业有限公司等14个重大火灾隐患单位进行挂牌督办的通知

	25
	九江市冰能量服饰有限公司
	湖口县
	1．未设置消防水源；

2．未设置室外消防给水系统；

3．未设置室内消防给水系统；

4．未设置火灾自动报警系统。
	留国栋
	劳动密集型企业
	湖口县政府
	2019.6.2
	《九江市人民政府办公厅关于对金莎湾娱乐中心等14个重大火灾隐患单位进行挂牌督办的通知》九府厅字〔2018〕187号

	26
	永修县筑梦健康睡眠体验中心
	永修县
	安全出口数量不足
	熊国强
	床上用品商店
	永修县商务局
	2019.7.30
	《九江市人民政府办公室关于对九江市博物馆等15个重大火灾隐患单位进行挂牌督办的通知》九府办字〔2019〕73号

	27
	江西华旺纸业有限公司
	永修县
	1．建筑之间的既有防火间距被占用；

2．厂房2层的安全出口数量不足；

3．丙类厂房内设置办公室，未设置独立安全出口；

4．已设置室外消火栓但设置不符合要求；

5．厂房与仓库设置在同一建筑物内，未按要求设置自动喷水灭火系统；

6．消防车道被堵塞、占用；

7．违反规定在生产作业区域内使用燃气设备；
	陈新茂
	其他场所
	永修县新城城南工业园
	2019.5.5
	《九江市人民政府办公厅关于对金莎湾娱乐中心等14个重大火灾隐患单位进行挂牌督办的通知》九府厅字〔2018〕187号


九江市人民政府办公室秘书科               2019年12月12日印发
— 8 —


