## Sheet1
附件3
粉尘涉爆企业执法检查情况表
序号 | 重大隐患判定标准 | 判定情形 | 除外情形 | 检查情况 | 违法行为 查处情况
1 | 粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建(构)筑物内，或者粉尘爆炸危险场所内设有员工宿舍、会议室、办公室、休息室等人员聚集场所。 | （1）粉尘爆炸危险场所设置在砖混、砖木、砖拱等非框架结构的多层建（构）筑物内。 （2）粉尘爆炸危险场所内设置了可能存在人员聚集的员工宿舍、会议室、办公室、休息室等。 | 无
2 | 不同类别的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，或者不同建（构）筑物、不同防火分区共用一套除尘系统、除尘系统互联互通的。 | （1）混合后可能发生加剧爆炸危险反应的不同类别粉尘共用一套除尘系统。 （2）可燃性粉尘与可燃气体（含蒸气）共用一套除尘系统。 （3）两栋或者两栋以上独立的建（构）筑物内产尘点共用一套除尘系统。 （4）同一建（构）筑物不同防火分区的产尘点共用一套除尘系统。 （5）不同建构筑物、不同防火分区的除尘系统通过除尘管道、出风管、风机相联通。 注：木制品加工企业用于除尘，带有刮板功能的方形管道视为除尘风管。 | （1）因生产工艺原因，同一部位可燃性粉尘与可燃性气体共生、伴生。 （2）工贸企业中因谷物磨制、淀粉和饲料加工等生产工艺需要，除尘系统纵向跨越不同防火分区但按工艺流程独立设置的。 （3）两个或者两个以上防火分区的除尘系统设置了锁气卸灰装置通过输灰管道互相联通的。 （4）两个或者两个以上防火分区的除尘系统风机后共用一个排气烟囱的。
3 | 干式除尘系统未采取泄爆、惰化、抑爆等任一种爆炸防控措施的。 | （1）干式除尘系统除尘器箱体未采取泄爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施。 （2）干式除尘系统仅采用观察窗、清扫孔、检修孔作为泄爆措施。 （3）干式除尘系统采取气体惰化措施时，未采取氧含量在线监测报警措施。 （4）干式除尘系统采取抑爆措施时，抑爆装置所使用的抑爆剂不适用于所处理的粉尘。 | （1）设置在生产设备设施本体上的除尘装置。 （2）喷砂机、抛丸机、静电喷涂工艺专门用于固、气分离，收集喷砂、钢丸、静电喷涂粉的旋风除尘器。 （3）已采取控爆措施的两级及以上干式除尘系统，用于收集较大颗粒粉尘的一级旋风除尘器。
4 | 铝镁等金属粉尘除尘系统采用正压除尘方式，或者其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时，未采取火花探测消除等防范点燃源措施的。 | （1）铝、镁、锌、钛等金属或者金属合金产生的可燃性粉尘除尘系统采用正压除尘方式。 （2）其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时，未在风机与除尘器箱体之间采取火花探测及消除等防范点燃源措施。 | 无
5 | 除尘系统采用重力沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道的。 | （1）除尘系统采用重力沉降室除尘。 （2）除尘系统采用砖混或者混凝土砌筑的干式巷道作为除尘风道。 | 纺织企业采用的除尘地沟。
6 | 铝镁等金属粉尘、木质粉尘的干式除尘系统未设置锁气卸灰装置的。 | （1）铝、镁、锌、钛等金属或者金属合金产生的可燃性粉尘干式除尘系统未设置锁气卸灰装置。 （2）木质粉尘干式除尘系统未设置锁气卸灰装置。 | 无
7 | 除尘器、收尘仓等划分为20区的粉尘爆炸危险场所电气设备不符合防爆要求的。 | （1）被划分为20区的除尘器、收尘仓等粉尘爆炸危险场所内未采用适用的粉尘防爆型电气设备。 （2）20区防爆电气线路安装不符合防爆要求。 | 无
8 | 粉碎、研磨、造粒等易产生机械点燃源的工艺设备前，未设置铁、石等杂物去除装置，或者木制品加工企业与砂光机连接的风管未设置火花探测消除装置的。 | （1）粉碎、研磨、造粒等易产生机械点燃源的工艺设备前，未设置铁、石等杂物去除装置。 （2）木制品加工企业与砂光机连接的风管未设置火花探测消除装置。 注：火花探测消除装置应安装在与砂光机连接的除尘器主进风管，或者安装在与每台砂光机连接的支风管。 | 无
9 | 遇湿自燃金属粉尘收集、堆放、储存场所未采取通风等防止氢气积聚措施，或者干式收集、堆放、储存场所未采取防水、防潮措施的。 | （1）铝粉、镁粉、铝镁合金粉等遇湿自燃金属粉尘收集、堆放、储存场所未采取通风等防止氢气积聚措施。 （2）铝粉、镁粉、铝镁合金粉等遇湿自燃金属粉尘收集、堆放、储存场所未采取防水、防潮措施。 | 无
10 | 未落实粉尘清理制度，造成作业现场积尘严重的。 | 未制定粉尘清理制度，或者未按照清理制度要求及时清理粉尘，造成作业现场积尘严重。 | 无